附件

GB/T 7251.4-2017标准差异分析及换版方案

一、GB/T 7251.4-2017的试验项目

GB/T 7251.4-2017公用电网电力配电成套设备标准的试验项目，如下表1所示：

表1   GB/T 7251.4-2017试验项目

| 编号 | 条款号 | 检验项目 | 样机/样件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.2 | 材料和部件的强度： | / | / |
|  | 10.2.2 | 耐腐蚀性： | / | / |
|  | 10.2.2.2 | 耐腐蚀性-严酷试验A | -外壳或代表性样品外壳 -单独的代表性外壳部件和内部部件（各种金属材料、部件、带或不带防护层、带不同材料防护层的不同样品各5块）。 | 适用于： -户内安装的金属外壳； -户内安装成套设备的外部金属部件； -户内和户外安装的成套设备内部用于机械操作的金属部件； |
|  | 10.2.2.3 | 耐腐蚀性-严酷试验B | -外壳或代表性样品外壳 -单独的代表性外壳部件和内部部件（各种金属材料、部件、带或不带防护层、带不同材料防护层的 不同样品各5块）。 | 适用于： -户外安装的金属外壳； -户外安装成套设备的外部金属部件。 |
|  | 10.2.3 | 绝缘材料性能： |  |  |
|  | 10.2.3.1 | 外壳热稳定性验证 | 有代表性绝缘材料制造的 外壳一台 | 适用于： 绝缘材料制造的外壳 |
|  | 10.2.3.2 | 绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证 | 用来绝缘、固定、支撑载流部件的绝缘材料、部件（如：母线夹、母线框、绝缘子等）。样件：φ100（或100×100）×厚（3～5，可叠加）mm ，每种材 料各2块。 | a)用于成套设备部件上的材料，或 b)从这些部件上提取部件的材料。 试验应在a)或b)部件中最薄的材料上进行。 |
|  | 10.2.4 | 耐紫外线（UV）辐射验证 | 每种材料各至少20块，形状尺寸按GB/T 9341和GB/T 1043的规定 | 适用于户外安装的绝缘材料制作的或用金属制作但完全用合成材料包覆的外壳和外装部件 |
|  | 10.2.5 | 提升 | 制造商允许提升的最大数量的单元、组件。 | 适用于有提升方法的成套设备。 相同结构，只做最大容量单元试验（其它认证单元，可不做试验） |
|  | 10.2.6 | 机械强度的验证: 10.2.6.2碰撞试验 10.2.6.3振动试验 | ACS样机 |  |
|  | 10.2.7 | 标志 | 铭牌及标志 | 模压、冲压、刻字或类似方法制作的标志，包括带有塑料覆膜的标签，不用做此试验。 |
| 2 | 10.3 | 成套设备的防护等级 | ACS样机 | / |
| 3 | 10.4 | 电气间隙和爬电距离 | ACS样机 | / |
| 4 | 10.5 10.5．2 10.5.3 | 电击防护和保护电路完整性： -成套设备中外露可导电部件与保护电路间的有效连续性； -保护电路的短路耐受强度。 | ACS样机 | / |
| 5 | 10.6 | 开关器件和元件的组合 | ACS样机 | / |
| 6 | 10.7 | 内部电路和连接 | ACS样机 | / |
| 7 | 10.8 | 外接导线端子 | ACS样机 | / |
| 8 | 10.9 10.9.2 10.9.3 10.9.4 10.9.5 | 介电性能： 工频耐受电压 冲击耐受电压 绝缘材料外壳的试验 绝缘材料的外部操作手柄 | ACS样机 | 试验报告留存冲击耐受电压试验的试验波形图。 |
| 9 | 10.10 | 温升验证 | ACS样机 | 温升试验时，对于产品设计适用于安装在墙的凹陷处时，应在有足够隔离的措施下进行温升，以模拟墙体存在的情形。 试验报告留存相关过程照片。 |
| 10 | 10.11 | 短路耐受强度 | ACS样机 | / |
| 11 | 10.12 | 电磁兼容性（EMC） | ACS样机 | / |
| 12 | 10.13 | 机械操作 | ACS样机 | / |
| 13 | 11.10 | 布线、操作性能和功能 | ACS样机 | / |

二、GB/T 7251.4-2006转换为GB/T 7251.4-2017需补充的试验项目、样品及说明

表2  GB/T 7251.4-2006转换为新标准GB/T 7251.4-2017需补充的检验项目、样品及说明

| 序号 | 标准条款 | 检验项目 | 样机/样件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.2.2 | 耐腐蚀性验证： | 耐腐蚀性验证： |  |
|  | 10.2.2.3 | 严酷试验B | 各种金属材料、部件、带或不带防护层、带不同材料防护层的不同样品各5块。 | 试验适用于： - 户外的金属外壳； - 户外成套设备的外部金属部件。 |
| 2 | 10.2.3 | 绝缘材料性能: |  | - 对绝缘材料制造的外壳和绝缘材料部件性能进行验证。 |
|  | 10.2.3.1 | 外壳热稳定性验证 | 有代表性绝缘材料制造的外壳一台 | 适用于： 绝缘材料制造的外壳 |
|  | 10.2.3.2 | 绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证 | 用来绝缘、固定、支撑载流部件的绝缘材料、部件（如：母线夹、母线框、绝缘子等）。样件：φ100（或100×100）×厚（3～5，可叠加）mm ，每种材料各2块。 | a)用于成套设备部件上的材料，或 b)从这些部件上提取部件的材料。 试验应在a)或b)部件中最薄的材料上进行。 |
| 3 | 10.2.5 | 提升 | 制造商允许提升的最大数量的单元、组件。 | 适用于有提升方法的成套设备。相同结构，只做最大容量单元试验（其它认证单元，可不做试验） |
| 4 | 10.2.7 | 标志 | 铭牌及标志 | 模压、冲压、刻字或类似方法制作的标志，包括带有塑料覆膜的标签，不用经受本试验。 |
| 5 | 10.2.101.2 | 耐静负载验证 | 耐静负载验证 | 旧版标准中凹嵌于墙内的产品类型按新版标准条款试验；旧版标准中外壳前部和后部的顶角依次施加1200N力的方向发生了变化，应按新版标准进行试验 |
| 6 | 10.9.3 | 冲击耐受电压 | 冲击耐受电压 | 新增 |
| 7 | 10.10 | 温升验证 | 温升验证 | 适用于原温升试验时出线回路未通过额定电流、凹嵌于墙内的产品。 |
| 8 | 10.12 | 电磁兼容EMC试验 | 电磁兼容EMC试验 | 有新增项目，适用于按老标准要求做了EMC试验项目的产品。 |
| 9 | 10.13 | 机械操作 | 机械操作 | 操作循环次数由50次变更为200次 |
| 10 | 11.10 | 布线、操作性能和功能 | 布线、操作性能和功能 | 对于换版不需提供样机的单元，本项目对原报告及工厂提供的资料进行核查。 |

注： 如果制造商能够提供符合GB/T 20641标准的外壳或材料、部件的检验报告证明符合GB /T 7251.4 中10.2的这些要求，则不需重复做10.2的有关条款的试验

三、换版试验样机、材料及部件的试样

1. 试验样机

1）原则上按原试验报告中样机型号规格送样。

2）工厂同时具有多种不同型号系列，但结构相同、外壳材质相同时，可选取其中一个型号系列的最大额定电流送样。

3）样品的其它要求按实施规则。

2. 材料和部件的强度试验样件

相同的部件和材料等不重复送样试验，其他引用，见XXXX报告。对于所有差异性试验可在有代表性的样机、样件中验证，避免重复试验。所对应的试验项目及样机、样件详见表2。